BOK-CTB系列电流互感器过电压保护器

产品概述

电流互感器（CT）在电力系统中，广泛用于一次的测量与控制。正常工作时，互感器二次侧处于近似短路状态，输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路，或一次绕组流过异常电流（如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等），都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压，这不仅给二次系统绝缘造成危害，还会使互感器过激而烧损，甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有郊防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。

产品造型

产品用途

BOK-CTB系列电流互感器过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器并联于二次绕组两端，正常运行时漏电极小，成高阻状态。当发生异常过电压时，保护器迅速动作而短路，面板上显示故障的部位，并有无源信号输出。当故障排除后，电路恢复原状后，又重新进入正常运行状态。BOK-CTB保护器应用于CT二次的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。

主要功能

- 正常工作时，流入保护器的电流不超过0.1mA,不影响CT正常工作。

- 当CT1与COM两端电压超过150V时，CS-CTB的两端自动短路保护。

- 继电器的触点容量大于5A，所以故障时，能使CT二次侧可靠短路。

- 自动短路保护具有保持功能，按压“复位”按钮，才能解除保护。

- 若是在停电状态下解除了故障，上电后按复位键方可继续正常工作。

- 装置提供了一路继电器触点输出，当任意一路CT开路时，触点自动闭全，可接各种声光报警器或提供给综合保护装置使信息远传，直到故障排除后，不短路保护触点才断开。

技术指标

产品外形图及接线图